| inerWeb Edu | Filière Froid & Climatisation — F. Henninot LP Privé Jacques Raynaud — Campus EQUATIO, Marseille |
| --- | --- |

| CAP IFCA | THÈME / DOMAINE | Révision — préparation EP3 |
| --- | --- | --- |
| SÉQUENCE N° 13 | Feuille d'exercices — travail guidé avant l'EP3 blanc |  |
| NOM : |  | PRÉNOM : |
| DATE : |  | Durée : 3 h |

CONSIGNES Traite les 6 exercices dans l'ordre. Indique toujours les unités (bar, °C, K, kJ/kg, kW). Fluide de référence : R134a, évaporation ≈ 0 °C / condensation ≈ 40 °C.

Exercice 1 — Conversion pression relative → absolue

FORMULE Pabs = Prel + 1,013 bar

| Prel (bar) | 1,5 | 2,0 | 9,15 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pabs (bar) |  |  |  |  |

Exercice 2 — Lecture du diagramme de Mollier

On donne les enthalpies lues sur le Mollier : h1 = 404 kJ/kg · h2 = 438 kJ/kg · h3 = h4 = 249 kJ/kg.

2.1 — qo = h1 − h4 = ……………… kJ/kg

2.2 — w = h2 − h1 = ……………… kJ/kg

2.3 — qk = h2 − h3 = ……………… kJ/kg

2.4 — Vérifie le contrôle : qk = qo + w ?  ……… = ……… + ………   OUI ☐  NON ☐

2.5 — COP = qo / w = ………

Exercice 3 — Puissances

FORMULES Q0 = qm × qo · Pabs = qm × w · Qk = qm × qk (qm en kg/s ; q en kJ/kg → puissance en kW)

Le débit masse est qm = 0,05 kg/s. Utilise les résultats de l'exercice 2.

3.1 — Q0 = ……………… kW      3.2 — Pabs = ……………… kW      3.3 — Qk = ……………… kW

3.4 — Vérifie : Qk = Q0 + Pabs ?  OUI ☐  NON ☐      3.5 — COP = Q0 / Pabs = ………

Exercice 4 — Surchauffe & sous-refroidissement

FORMULES SR = T bulbe (aspiration) − t0 (cible 5–8 K) · SC = tk − T sortie condenseur (cible 4–7 K)

Complète le tableau et interprète chaque résultat.

| Fluide | t0 (°C) | tk (°C) | T bulbe (°C) | T sortie cond (°C) | SR (K) | SC (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R134a | 0 | 40 | 8 | 35 |  |  |
| R404A | -5 | 38 | 2 | 34 |  |  |
| R407C | -2 | 42 | 5 | 36 |  |  |

4.1 — Une SR trop faible (< 5 K) présente quel risque ? Une SR trop forte (> 8 K) ?

...............................................................................................

...............................................................................................

Exercice 5 — Réglage du pressostat BP (régulation)

Le pressostat BP arrête le compresseur (cut-out) à la pression correspondant à la température d'évaporation voulue, et le réenclenche (cut-in) après remontée de la pression.

|  | 5.1 — Pour t0 ≈ 0 °C, le cut-out (coupure) est réglé à la pression absolue correspondante. On prend cut-out = 3,0 bar abs. 5.2 — Le différentiel est de 0,5 bar. Calcule le cut-in : cut-in = cut-out + différentiel = ……… bar. 5.3 — Complète : cut-out = ……… bar ; cut-in = ……… bar ; différentiel = ……… bar. |
| --- | --- |

5.4 — Que se passe-t-il si le différentiel est trop faible ? (marche/arrêt du compresseur)

...............................................................................................

Exercice 6 — Pressostat HP (sécurité)

6.1 — Quel est le rôle du pressostat HP dans l'installation ?

...............................................................................................

6.2 — Qu'est-ce que le réarmement d'un pressostat HP de sécurité ?

...............................................................................................

6.3 — Explique la différence entre un pressostat de régulation (BP) et un pressostat de sécurité (HP).

...............................................................................................

...............................................................................................

Corrigé — réservé enseignant

| Ex. | Réponses attendues |
| --- | --- |
| 1 | Pabs = Prel + 1,013 : 1,5 → 2,51 ; 2,0 → 3,01 ; 9,15 → 10,16 ; 12 → 13,01 bar. |
| 2 | qo = 404−249 = 155 kJ/kg ; w = 438−404 = 34 kJ/kg ; qk = 438−249 = 189 kJ/kg ; contrôle 189 = 155+34 ✓ ; COP = 155/34 ≈ 4,6. |
| 3 | Q0 = 0,05×155 = 7,75 kW ; Pabs = 0,05×34 = 1,70 kW ; Qk = 0,05×189 = 9,45 kW ; 9,45 = 7,75+1,70 ✓ ; COP = 7,75/1,70 ≈ 4,6. |
| 4 | R134a SR = 8−0 = 8 K, SC = 40−35 = 5 K ; R404A SR = 2−(−5) = 7 K, SC = 38−34 = 4 K ; R407C SR = 5−(−2) = 7 K, SC = 42−36 = 6 K. SR trop faible → coups de liquide (compresseur) ; SR trop forte → perte de puissance frigo. |
| 5 | 5.2 cut-in = 3,0 + 0,5 = 3,5 bar. 5.3 cut-out 3,0 ; cut-in 3,5 ; diff 0,5 bar. 5.4 différentiel trop faible → courts cycles marche/arrêt (pompage). |
| 6 | 6.1 protéger contre une HP excessive (arrêt compresseur). 6.2 réarmement = remise en marche manuelle après déclenchement. 6.3 BP régule le fonctionnement (auto), HP sécurise (réarmement manuel, valeur sous la pression de service maxi). |