Fiche de séance — Récupération de fluide sur MINIMAX-E

Document enseignant. Déroulé minute par minute, préparation, incidents prévisibles, plan B.

| Classe | BAC PRO MFER — 1re (adaptation CAP IFCA 2e année en fin de fiche) |
| --- | --- |
| Durée | 4 h |
| Effectif cible | 9 à 12 élèves — 3 trinômes ou 3 groupes de 4 |
| Salle | Plateau technique froid, 3 paillasses équipées |
| Encadrement | 1 enseignant. Au-delà de 12 élèves, prévoir un second adulte. |

1 · Ce que la séance doit laisser

Une seule phrase, écrite au tableau dès la 20ᵉ minute et jamais effacée :

Récupérer, c'est déplacer une masse de fluide — et prouver au gramme près où elle est passée.

Si en fin de séance un élève sait faire tourner la station mais ne sait pas dire combien il a récupéré ni où c'est écrit, la séance a manqué son objet.

2 · Préparation — la veille (45 min)

☐   Les 3 stations MINIMAX-E sont sous tension et démarrent. Tester le ventilateur et le bouton Démarrage à vide.

☐   Filtres d'entrée : un par station, repéré au fluide. Sans filtre, on ne lance pas le poste.

☐   Notices papier : une par poste, posées à plat. Pas de notice = pas de séance.

☐   Bouteilles de récupération repérées, dans leur date d'épreuve, tare relevée et notée sur l'étiquette avant l'arrivée des élèves.

☐   Balances : vérifier la date d'étalonnage au registre de l'outillage. Hors validité, la saisie en mode Formation est bloquée — c'est voulu, mais il faut le savoir avant.

☐   Groupes froid positif chargés, charge de plaque relevée et notée.

☐   Une bouteille laissée au repos depuis 24 h pour l'étude des incondensables (poste B). À préparer l'avant-veille.

☐   Poste informatique : inerWeb Fluide ouvert, mode Formation, comptes élèves créés, enseignant identifié comme validateur.

☐   Impression du sujet × 1 par élève. Ne pas imprimer la page corrigé.

☐   Affiches A3 des consignes de poste (une consigne par poste, gros caractères).

3 · Déroulé minute par minute

| Horaire | Durée | Phase | Ce que fait l'enseignant | Ce que font les élèves |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 10 min | Accueil, EPI | Vérifie lunettes / gants / chaussures. Refuse l'entrée au poste sans EPI. | S'équipent, s'installent |
| 0:10 | 20 min | Observation | Distribue les notices, ne répond à aucune question technique | Écrivent leur phrase, cherchent les 4 informations |
| 0:30 | 10 min | Mise en commun | Écrit la phrase-notion au tableau, corrige les 4 informations | Notent |
| 0:40 | 10 min | Lancement | Distribue les rôles (opérateur / sécurité-notice / scribe) | Rejoignent leur poste |
| 0:50 | 50 min | Rotation 1 | Circule. Priorité au poste A, le plus risqué. | Postes A · B · C |
| 1:40 | 15 min | Pause | Postes laissés en sécurité, vannes fermées |  |
| 1:55 | 50 min | Rotation 2 | Change les rôles dans chaque trinôme | Postes B · C · A |
| 2:45 | 50 min | Rotation 3 | Prépare la synthèse | Postes C · A · B |
| 3:35 | 30 min | Synthèse | 3 min par trinôme, puis les trois chiffres de la séance | Présentent, comparent leurs écarts |
| 4:05 | 10 min | Rangement | Contrôle vannes fermées, stations vidées, bouchons remis | Rangent, rendent le dossier |

Le rangement n'est pas du temps mort : la station doit être vidée de son fluide résiduel après usage, et les bouchons de vanne doivent être remis neufs. C'est un critère de la grille (C6).

4 · Rotation — tableau à afficher

|  | Rotation 1 | Rotation 2 | Rotation 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trinôme 1 | Poste A | Poste B | Poste C |
| Trinôme 2 | Poste B | Poste C | Poste A |
| Trinôme 3 | Poste C | Poste A | Poste B |

Rôles à changer à chaque rotation : opérateur (manipule) · sécurité / notice (lit, surveille, arrête) · scribe (remplit la feuille de relevés, ne touche à rien). Le rôle « sécurité / notice » est le seul autorisé à dire STOP. Le lui dire explicitement : c'est un pouvoir, pas une punition.

5 · Incidents prévisibles et conduite à tenir

| Ce qui va arriver | Pourquoi | Ce que vous faites |
| --- | --- | --- |
| Coupure du pressostat HP | Vanne rouge restée fermée, bouteille trop pleine, ou inverseur basculé machine en marche | On n'apprend pas à réarmer, on apprend à chercher. Arrêt, vannes fermées, débranchement, recherche de cause à trois. Le réarmement se fait devant tout le monde, en dernier. |
| Compresseur qui « claque » | Vanne bleue ouverte à fond en phase liquide | Faire refermer lentement par l'élève lui-même. C'est l'expérience centrale du poste A — ne pas la court-circuiter. |
| Récupération interminable | Obus Schrader oubliés, flexible 1/4" long | Ne pas corriger tout de suite. Laisser constater 5 min, puis renvoyer à Q3. |
| Élève qui dévisse un flexible « vide » sans lunettes | Toujours | Arrêt du poste. Rappel du point sécurité n° 1. Reprise. |
| Saisie du mouvement refusée par l'application | Balance ou détecteur hors validité d'étalonnage | Excellent incident. Montrer l'alerte, expliquer qu'en officiel elle bloque l'opération. À exploiter en synthèse. |
| Écart quantité / charge de plaque « bizarre » | Appoints antérieurs non tracés | C'est le vrai sujet du TP. Ne pas lisser : faire chercher. |

6 · Plan B — si une seule station fonctionne

Cela arrive. Le TP reste jouable :

•   Poste A devient une démonstration commentée de 25 min, enseignant aux commandes, élèves scribes. Chaque élève remplit quand même la feuille de relevés.

•   Poste B est réduit à la seule étude des incondensables, qui ne demande qu'une bouteille au repos et un manomètre.

•   Poste C est maintenu intégralement — c'est celui qui porte C11 et C12, et il ne dépend pas de la station.

•   La séance passe de 4 h à 3 h.

Ce qu'on ne sacrifie jamais : la phase d'observation et le poste C.

7 · Adaptation CAP IFCA 2e année

•   Séance ramenée à 3 h, deux postes au lieu de trois : A puis C.

•   Poste B en démonstration, sans l'étude des incondensables.

•   Q6, Q8 et l'extension « aller plus loin » retirées du sujet.

•   Q9 et Q10 fournies avec les opérations déjà posées, valeurs à compléter.

•   Recentrer le discours sur la catégorie II (charge < 2 kg) : les groupes de l'atelier y sont, le dire explicitement rassure et cadre.

•   Grille d'évaluation : conserver les 4 premières lignes et les 3 dernières, retirer celles qui portent sur la vidange de station.

8 · Après la séance

•   Corriger les dossiers avec la grille de positionnement.

•   Remonter les positionnements par compétence (C4, C6, C9, C11, C12).

•   Vérifier dans inerWeb Fluide que les mouvements élèves sont bien en brouillon ou soumis, et les valider ou les rejeter nominativement : c'est la démonstration concrète du rôle de validateur.

•   Laisser le fluide récupéré en bouteille et noter la date limite de garde. Une séance suivante peut s'appuyer dessus : décision réutilisable / à analyser / déchet, puis BSFF.

9 · Prolongements possibles

| Séance suivante | Objet |
| --- | --- |
| Tirage au vide et recharge | Procédures ERM n° 4, 5, 6 — refermer le cycle sur le même groupe |
| Devenir du fluide récupéré | Décision, délai de garde, BSFF, retour fournisseur |
| Balance matière annuelle | Ouvrir l'écran bilan matière de l'application et faire chercher l'écart |
| Fluides A2L | Ce que change le R32 : machine, raccords, ventilation, détection |
| Contrôle d'étanchéité | Fréquences selon tCO₂eq, cadre 10 du CERFA |