| inerWeb Edu | Filière Froid & Climatisation — F. Henninot LP Privé Jacques Raynaud — Campus EQUATIO, Marseille |
| --- | --- |

| NOM : |  | CAP IFCA | Froid — MES |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE : |  | SÉQUENCE 12 | Séance : Interro — cycle & surchauffe |
| Nature | TP ☐ TD ☐ DS ☒ | Temps prévisionnel | 1 h |

Objectif : lire un diagramme enthalpique, distinguer HP/BP et calculer une surchauffe / un sous-refroidissement.

Compétences évaluées

| Compétence | NM | IM | M | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1 — Lire / interpréter un diagramme enthalpique |  |  |  |  |
| C4.5 — Mesurer, comparer des grandeurs (surchauffe, sous-refroidissement) |  |  |  |  |
| C1.3 — Compléter, transmettre une information technique |  |  |  |  |

NM = Non Maîtrisé · IM = en Instance de Maîtrise · M = Maîtrisé · PM = Parfaitement Maîtrisé

| On demande : d'effectuer les 2 exercices ci-après : lecture du cycle et calculs. | On donne : cette fiche, le diagramme enthalpique, la table P/T. On exige : tous les exercices traités, unités indiquées, schémas au crayon, travail propre et lisible. |
| --- | --- |

Exercice 1 — Lecture du cycle sur diagramme enthalpique

On donne le cycle d'une installation R-449A tracé ci-dessous.

Cycle frigorifique R-449A (points 1 à 4).

1.1 — Associe chaque segment à sa transformation :

| Segment | Transformation (compression · condensation · détente · évaporation) |
| --- | --- |
| 1 → 2 |  |
| 2 → 3 |  |
| 3 → 4 |  |
| 4 → 1 |  |

1.2 — Colorie la partie HP en rouge et la partie BP en bleu sur le diagramme.

1.3 — Sur quel segment se situe la surchauffe ? ....................  Le sous-refroidissement ? ....................

1.4 — La détente 3→4 se fait à enthalpie constante : que peux-tu dire de la ligne 3→4 ?

...............................................................................................

Exercice 2 — Calculs

Relevés : BP = 3,0 bar → T0 = −12 °C · HP = 17 bar → Tk = 44 °C · T° sortie évaporateur = −5 °C · T° ligne liquide = 38 °C.

FORMULES Surchauffe = T°sortie évap − T0 (cible 4–8 K) · Sous-refroidissement = Tk − T°ligne liquide (cible 4–7 K)

2.1 — Surchauffe = ........................................ = ____ K

2.2 — Ce résultat est-il conforme ? OUI ☐ NON ☐ — que faut-il faire sinon ?

...............................................................................................

2.3 — Sous-refroidissement = ........................................ = ____ K — conforme ? OUI ☐ NON ☐

2.4 — Une surchauffe de 2 K a été mesurée sur une autre machine. Quel risque pour le compresseur ?

...............................................................................................

Corrigé — réservé enseignant

| Ex 1 | 1→2 compression · 2→3 condensation · 3→4 détente · 4→1 évaporation. HP = ligne haute (2→3), BP = ligne basse (4→1). Surchauffe : fin du segment 4→1 ; sous-refroidissement : fin du segment 2→3. 3→4 : trait vertical (h constante). |
| --- | --- |
| Ex 2 | 2.1 = (−5)−(−12) = 7 K conforme. 2.3 = 44−38 = 6 K conforme. 2.4 : surchauffe trop faible (<4 K) → risque de coup de liquide et détérioration du compresseur. |