| inerWeb Edu | Filière Froid & Climatisation — F. Henninot LP Privé Jacques Raynaud — Campus EQUATIO, Marseille |
| --- | --- |

Séquence S13 — Prépa EP3

CAP IFCA — 2ᵉ année — Période 6 · Fin d'année · Fiche de séquence enseignant

| Domaine | Mise en service, réglages & analyse énergétique | Épreuve visée | EP3 — mise en service pratique |
| --- | --- | --- | --- |
| Période | P6 (juin / juillet) | Durée | ≈ 12 h (4 séances) |

INTENTION PÉDAGOGIQUE La séquence S13 prépare l'épreuve certificative EP3 (mise en service pratique). L'élève apprend à réaliser des relevés pression/température sur un banc R134a, à convertir les pressions relatives en pressions absolues, à lire le diagramme de Mollier (log p–h), à établir le bilan énergétique du cycle (qo, w, qk, COP), à régler les valeurs de consigne des pressostats BP/HP et à diagnostiquer le fonctionnement (surchauffe SR, sous-refroidissement SC).

Compétences & savoirs visés

| Code | Intitulé | Niveau visé |
| --- | --- | --- |
| C1.1 | Lire et interpréter un document technique (diagramme de Mollier) | Maîtrisé |
| C4.2 | Mettre en service les équipements | En cours |
| C4.5 | Mesurer, comparer des grandeurs (P, T, surchauffe, sous-refroidissement) | Maîtrisé |
| C4.6 | Régler les valeurs de consigne (pressostats BP / HP) | En cours |
| C5.1 | Diagnostiquer / analyser le fonctionnement de l'installation | En cours |
| C1.3 | Rendre compte (fiche, relevés, transmission d'informations) | Maîtrisé |

Organisation des séances

| Séance | Support | Contenu | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP Mollier R134a | MES + relevés P/T, conversion, lecture Mollier, bilan qo/w/qk/COP, tracé du cycle | 3 h 45 |
| 2 | Exercices de révision | Conversions, lecture Mollier, puissances, SR/SC, réglage pressostats | 3 h |
| 3 | Interro | Surchauffe / sous-refroidissement multi-fluides + QCM | 1 h |
| 4 | Évaluation fin de séquence | EP3 blanc — 6 exercices, /100 points | 1 h 45 |

Matière d'œuvre & ressources

•  Banc pédagogique R134a (groupe + évaporateur), stabilisé et instrumenté.

•  Manifold BP/HP à flexibles, thermomètre de contact, pince ampèremétrique.

•  Diagramme de Mollier R134a (planche vierge + corrigée) ou logiciel FRIGOLO / Mollier.

•  Jeu de pressostats BP (régulation) et HP (sécurité), tournevis de réglage.

•  EPI : lunettes, gants, chaussures de sécurité.

Critères de réussite

•  Relever BP, HP et convertir en pressions absolues (Pabs = Prel + 1,013 bar).

•  Lire T0, Tk et les enthalpies h1, h2, h3 = h4 sur le diagramme de Mollier.

•  Calculer et contrôler le bilan énergétique : qo, w, qk (qk = qo + w) et le COP.

•  Calculer une surchauffe (SR ≈ 5–8 K) et un sous-refroidissement (SC ≈ 4–7 K).

•  Régler un pressostat BP (cut-out, cut-in, différentiel) et connaître le rôle du pressostat HP de sécurité.