| inerWeb Edu | Filière Froid & Climatisation — F. Henninot LP Privé Jacques Raynaud — Campus EQUATIO, Marseille |
| --- | --- |

| NOM : |  | CAP IFCA | Froid — MES |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE : |  | SÉQUENCE 13 | Séance : Interro — surchauffe / sous-refroidissement |
| Nature | TP ☐ TD ☐ DS ☒ | Temps prévisionnel | 1 h |

Objectif : calculer une surchauffe et un sous-refroidissement sur plusieurs fluides, et connaître les points de mesure.

Compétences évaluées

| Compétence | NM | IM | M | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4.5 — Mesurer, comparer des grandeurs (surchauffe, sous-refroidissement) |  |  |  |  |
| C1.1 — Lire / interpréter un document technique |  |  |  |  |
| C1.3 — Compléter, transmettre une information technique |  |  |  |  |

NM = Non Maîtrisé · IM = en Instance de Maîtrise · M = Maîtrisé · PM = Parfaitement Maîtrisé

| On demande : de compléter le tableau multi-fluides et de répondre au QCM. | On donne : cette fiche. On exige : tous les calculs traités, unités indiquées, travail propre et lisible. |
| --- | --- |

Exercice 1 — Surchauffe & sous-refroidissement (multi-fluides)

FORMULES Surchauffe SR = T° bulbe − t0 (cible 5–8 K) · Sous-refroidissement SC = tK − T° sortie condenseur (cible 4–7 K)

Complète les deux dernières colonnes (Surchauffe et Sous-refroidissement) pour chaque ligne.

| Fluide | P0 (bar) | PK (bar) | t0 (°C) | tK (°C) | T° bulbe (°C) | T° sortie cond (°C) | Surchauffe | Sous-refroid. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R134a | 2,8 | 13 | 6 | 44 | 13 | 39 |  |  |
| R32 | 2,5 | 12 | 5 | 40 | 12 | 36 |  |  |
| R410A | 3,3 | 15 | 10 | 46 | 17 | 41 |  |  |
| R407C | 2,5 | 14 | 5 | 43 | 12 | 38 |  |  |
| R134a | 3,1 | 13 | 8 | 44 | 15 | 40 |  |  |
| R32 | 2,6 | 14 | 6 | 42 | 12 | 37 |  |  |
| R410A | 3,5 | 12 | 9 | 40 | 16 | 36 |  |  |
| R407C | 2,9 | 11 | 11 | 43 | 18 | 39 |  |  |

Exercice 2 — QCM (cochez la bonne réponse)

1) Où mesure-t-on la surchauffe ?

☐ à la sortie du condenseur    ☐ entre l'évaporateur et le compresseur    ☐ au refoulement du compresseur

2) Où mesure-t-on le sous-refroidissement ?

☐ à la sortie du condenseur    ☐ à l'entrée de l'évaporateur    ☐ à l'aspiration du compresseur

3) La surchauffe totale est égale à :

☐ la surchauffe utile seule    ☐ la surchauffe utile + la surchauffe dans la ligne d'aspiration    ☐ le sous-refroidissement

4) Le rapport pression–température, c'est :

☐ la relation entre pression et température d'évaporation du fluide    ☐ le rendement du compresseur    ☐ le débit masse

5) Le sous-refroidissement total, c'est :

☐ l'augmentation de température au refoulement    ☐ la réduction de température du fluide sous sa température de condensation    ☐ la surchauffe à l'aspiration

Corrigé — réservé enseignant

| Ex 1 | SR = Tbulbe − t0 ; SC = tK − Tsortiecond. R134a(1) SR 7 / SC 5 · R32 SR 7 / SC 4 · R410A(1) SR 7 / SC 5 · R407C(1) SR 7 / SC 5 · R134a(2) SR 7 / SC 4 · R32(2) SR 6 / SC 5 · R410A(2) SR 7 / SC 4 · R407C(2) SR 7 / SC 4. |
| --- | --- |
| Ex 2 | 1) entre l'évaporateur et le compresseur. 2) à la sortie du condenseur. 3) surchauffe utile + surchauffe dans la ligne d'aspiration. 4) relation entre pression et température d'évaporation du fluide. 5) réduction de température du fluide sous sa température de condensation. |