TP — Récupérer un fluide et le prouver

Station de récupération MINIMAX-E · rotation sur 3 postes · passerelle registre

| NOM : ........................ | Prénom : .................... | Classe : ................ |
| --- | --- | --- |
| Poste : A · B · C | Date : ...... / ...... / ........ | Trinôme : ............... |

4 heures. Trinôme. Rotation sur 3 postes. La notice de la station est posée sur ton poste : elle est autorisée, elle est même obligatoire. Rôles à tenir, à changer à chaque rotation : opérateur · sécurité / notice · scribe. Seul le rôle « sécurité / notice » a le droit de dire STOP. Il l'exerce sans demander l'avis de personne.

Récupérer, ce n'est pas « vider une machine ». C'est déplacer une masse de fluide — et prouver au gramme près où elle est passée.

1 · Sécurité — à lire avant de toucher quoi que ce soit

Froid. Le fluide qui se détend à l'air libre brûle la peau et l'œil. Lunettes et gants pendant toute la manipulation, y compris pour dévisser un flexible que tu crois vide.

Pression. La station est protégée par un pressostat haute pression à réarmement manuel taré à 38,5 bar. S'il coupe pendant un remplissage, c'est un signal de danger : la bouteille est probablement trop pleine. On arrête, on cherche la cause. On ne réarme jamais « pour voir ».

Remplissage. Une bouteille remplie à 100 % de liquide n'a plus de volume d'expansion : elle peut éclater si la température monte. Maximum 80 % en liquide. La balance n'est pas un accessoire, c'est l'instrument de sécurité de l'opération.

Fluide et machine. Avant tout raccordement : lis la plaque et la notice de TA station et vérifie que ton fluide y figure. Aucun R32, R454B, R1234yf ou R290 sur ce poste sans validation écrite de l'enseignant.

Incident. Projection dans l'œil → lave-œil 15 min, alerte enseignant, appel du 15. Fuite importante → arrêt, évacuation, ventilation. Trousse de secours : mur nord.

2 · Observation — avant de brancher

Sans ouvrir la notice, écris ta phrase :

« Pour moi, récupérer un fluide, c'est …

Maintenant ouvre la notice et trouve ces quatre informations.

| À trouver | Page / partie | Ce que j'ai relevé |
| --- | --- | --- |
| La liste des fluides admis par la machine |  |  |
| Le tarage du pressostat haute pression |  |  |
| Le taux de remplissage maximal d'une bouteille |  |  |
| Ce qu'il faut faire AVANT de basculer l'inverseur noir |  |  |

3 · Schéma de raccordement

E = vanne d'entrée bleue · I = inverseur noir (RÉCUPÉRATION / VIDANGE) · S = vanne de sortie rouge. Schéma de principe : reporte-toi à la notice de ta station pour le raccordement exact.

4 · Feuille de relevés

4.1 — Identification

| Fluide de l'installation |  | Classe NF EN 378 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge nominale de plaque (kg) |  | N° de bouteille |  |
| Filtre d'entrée repéré au fluide ? |  | Température ambiante (°C) |  |

4.2 — Pesées

| Mesure | Valeur (kg) |
| --- | --- |
| Tare de la bouteille (étiquette) |  |
| Masse brute AVANT opération |  |
| Masse nette AVANT = brute avant − tare |  |
| Masse brute APRÈS opération |  |
| Masse nette APRÈS = brute après − tare |  |
| Quantité récupérée = nette après − nette avant |  |

4.3 — Suivi en cours de récupération (un point toutes les 2 min)

| Heure | BP (bar) | HP (bar) | Masse brute (kg) | Bruit du compresseur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4 — Vidange de la station : coche dans l'ordre où tu l'as fait

☐   Fermer les vannes de l'installation

☐   Fermer la vanne d'entrée bleue (CLOSED)

☐   Arrêter la machine

☐   Basculer l'inverseur noir sur VIDANGE

☐   Redémarrer, descendre au vide voulu

☐   Fermer les vannes de la bouteille, arrêter, fermer la vanne rouge

☐   Remettre l'inverseur sur RÉCUPÉRATION, déposer les flexibles, bouchons neufs

5 · Questions

Q1.  Quels fluides la notice de ta station admet-elle ? Recopie la liste.

Q2.  Peut-on récupérer du R32 avec cette station ? Justifie avec la classe de sécurité du R32 et avec ce qu'écrit la notice.

Q3.  Pourquoi retire-t-on les obus Schrader, et pourquoi un flexible court et gros à l'aspiration ?

Q4.  Pourquoi un filtre à l'entrée de la station — et pourquoi un filtre par fluide ?

Q5.  Qu'as-tu entendu quand la vanne bleue était trop ouverte ? Qu'est-ce que cela signifie physiquement ? Qu'as-tu fait ?

Q6.  Quel niveau de vide faut-il atteindre ? Cite ta source (document, page). Une valeur sans source ne compte pas.

Q7.  Pourquoi faut-il arrêter la machine avant de basculer l'inverseur noir sur VIDANGE ?

Q8.  La pression lue dans la bouteille au repos est-elle cohérente avec la table pression / température à la température ambiante ? Que conclus-tu ? Que fais-tu ?

Q9.  Quelle masse de fluide as-tu récupérée ? Pose le calcul.

Masse nette AVANT = ............ − ............ = ............ kg Masse nette APRÈS = ............ − ............ = ............ kg Quantité récupérée = ............ − ............ = ............ kg

Q10.  Quel est le taux de remplissage de la bouteille ? Est-il acceptable ?

Donnée : masse volumique du liquide R134a à 25 °C ≈ 1 206 kg/m³ (à confirmer sur la fiche de données de sécurité du fournisseur).

Volume utile à 80 % = 12 L × 0,80 = ............ L Masse maximale admise = ............ × 1,206 = ............ kg Taux de remplissage = ............ / ............ = ............ %

Q11.  Quelle case du cadre 4 du CERFA 15497*04 ce mouvement alimente-t-il ? Pourquoi pas la case « Démantèlement » ?

Q12.  Écart entre la quantité récupérée et la charge de plaque : combien, et pourquoi ? Donne deux explications.

6 · Synthèse — 5 à 10 lignes

Si l'enseignant te demandait demain de prouver où sont passés les kilos récupérés aujourd'hui, que montrerais-tu ?

7 · Auto-positionnement — je coche avant la correction

| Ce que je sais faire | Acquis | En cours | Non acquis |
| --- | --- | --- | --- |
| J'ai vérifié la compatibilité fluide / machine dans la notice avant de brancher |  |  |  |
| J'ai gardé mes EPI du début à la fin |  |  |  |
| Je n'ai laissé échapper aucun gramme de fluide à l'atmosphère |  |  |  |
| J'ai respecté l'ordre d'ouverture des vannes |  |  |  |
| J'ai exécuté la vidange de la station dans l'ordre imposé |  |  |  |
| J'ai calculé la quantité récupérée et le taux de remplissage |  |  |  |
| J'ai saisi le mouvement dans le registre, avec sa pièce jointe |  |  |  |
| Je sais dire quelle case du CERFA est alimentée, et pourquoi |  |  |  |

Corrigé enseignant

Ne pas distribuer. Les valeurs numériques correspondent au jeu de données de référence (groupe froid positif R134a, charge de plaque 1,20 kg, bouteille 12 L, tare 12,000 kg). À ajuster au matériel réel.

Le critère central de correction : l'élève sait-il dire combien, et où c'est écrit ?

Réponses attendues

Q1.  Liste recopiée de la notice posée sur le poste. La notice en atelier (rév. 2008) ne liste que des fluides A1 : R11, R12, R22, R13B1, R123, R134a, R141b, R401A/B, R402A/B, R404A, R407A/B/C, R408A, R409A, R410A, R500, R502, R503, R507. Recopie partielle acceptée si l'emplacement est cité.

Q2.  Non. Le R32 est A2L (faiblement inflammable), la notice interdit les gaz inflammables et le R32 n'est pas dans la liste. Vigilance : des versions récentes de cette machine sont annoncées A1/A2/A2L. La bonne réponse n'est donc pas « cette machine ne fait jamais d'A2L » mais « la machine de ce poste, telle que sa notice la décrit, ne le fait pas ». Valoriser l'élève qui va vérifier la plaque plutôt que celui qui récite.

Q3.  Obus Schrader et flexible long et fin = perte de charge qui effondre le débit. Notice : 3/8" ou plus, le plus court possible (≈ 90 cm). Conséquence concrète : une récupération de quelques minutes peut passer à plusieurs heures.

Q4.  Le filtre protège le compresseur de la station des corps étrangers ; son absence annule la garantie. Un filtre par fluide, repéré, évite le mélange — un fluide mélangé n'est plus identifiable ni exploitable. Compresseur grillé : deux filtres antiacide en série, puis rinçage et tirage au vide de la station.

Q5.  Bruit métallique / régime qui change = entrée de liquide en excès (coup de liquide) ou pression en bouteille inférieure à la pression d'entrée. Geste attendu : refermer lentement la vanne bleue jusqu'au retour d'un bruit normal. Ne jamais ouvrir à fond en phase liquide.

Q6.  Attendu : une valeur citée avec sa source (notice et/ou texte réglementaire consulté en séance). Une réponse sans source est comptée « En cours », même si le chiffre est juste — c'est l'objet de la question. Le critère de terrain (descendre jusqu'à stabilisation de la BP, vérifier au vacuomètre) est accepté en complément.

Q7.  Basculer l'inverseur machine en marche met brutalement la HP en communication et provoque une coupure du pressostat 38,5 bar. Ordre imposé : vanne bleue fermée → arrêt → inverseur → redémarrage. « Pour ne pas casser la machine » = En cours ; réponse citant la sécurité HP = Acquis.

Q8.  Bouteille au repos 24 h → lecture de la pression → mesure de la température ambiante → comparaison à la table P/T. Si la pression lue est nettement supérieure à celle de la table : incondensables. Purge très lente par la vanne vapeur jusqu'à la valeur de table majorée de 0,3 à 0,35 bar, repos 10 min, nouvelle mesure, répéter si besoin. Faire verbaliser : ce n'est pas un dégazage de fluide, et cela ne sert jamais de prétexte à en faire un.

Q9.

Tare bouteille ............................. 12,000 kg Masse brute AVANT .......................... 13,400 kg Masse nette AVANT ..... 13,400 − 12,000 = 1,400 kg Masse brute APRÈS .......................... 14,550 kg Masse nette APRÈS ..... 14,550 − 12,000 = 2,550 kg Quantité récupérée .... 2,550 − 1,400 = 1,150 kg

Erreur fréquente : oublier la masse nette avant et annoncer 2,55 kg. La traiter comme une erreur de registre, pas de calcul — c'est exactement ce qui fausse une balance matière annuelle.

Q10.

Volume utile à 80 % ... 12 L × 0,80 = 9,6 L Masse maximale admise . 9,6 × 1,206 ≈ 11,6 kg Taux de remplissage ... 2,550 / 11,6 ≈ 22 %

Conclusion : très en dessous de la limite, la bouteille peut recevoir d'autres récupérations de R134a. À faire ressortir : le taux se calcule sur la masse admissible, pas sur le volume. La limite des 80 % existe parce que le liquide se dilate : une bouteille remplie à 80 % à 16 °C est à 94 % à 66 °C ; remplie à 90 % à 16 °C, elle atteint 100 % dès 54 °C.

Q11.  Cadre 4, case « Entretien / réparation (récupération) » — type interne RECUPERATION_MAINTENANCE dans inerWeb Fluide. Pas « Démantèlement » : l'équipement reste en service et sera rechargé.

Q12.  Écart attendu : 1,200 − 1,150 = 0,050 kg (50 g). Au moins deux explications parmi : fluide dissous dans l'huile ; fluide resté dans les flexibles et le manifold ; niveau de vide final non atteint ; charge réelle différente de la charge de plaque (appoints antérieurs non tracés). Non recevable : « la balance est fausse » — la réponse professionnelle est de vérifier sa date d'étalonnage dans le registre de l'outillage, ce que l'application signale par une alerte bloquante quand elle est expirée.

Synthèse.  Attendu : la fiche de mouvement du registre, l'étiquette de bouteille, la photo de pesée en pièce jointe, et le fait que l'écriture est validée par l'enseignant référent puis scellée par empreinte. L'élève qui répond « la bouteille » a la moitié de la réponse : la bouteille prouve qu'il y a du fluide, pas d'où il vient.

Grille de positionnement

| Compétence | Indicateur observable | A | EC | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 Organiser et sécuriser | EPI portés du début à la fin, sans rappel |  |  |  |
| C4 Organiser et sécuriser | Compatibilité fluide / machine vérifiée dans la notice avant raccordement |  |  |  |
| C6 Réaliser de manière éco-responsable | Aucun rejet à l'atmosphère, y compris à la dépose des flexibles |  |  |  |
| C6 Réaliser de manière éco-responsable | Filtre d'entrée présent et repéré au bon fluide |  |  |  |
| C9 Maintenance préventive | Ordre d'ouverture des vannes respecté, ouverture progressive |  |  |  |
| C9 Maintenance préventive | Vidange exécutée dans l'ordre imposé (vanne → arrêt → inverseur) |  |  |  |
| C9 Maintenance préventive | Taux de remplissage calculé et comparé aux 80 % |  |  |  |
| C11 Consigner | Mouvement saisi dans le registre, complet, avec pièce jointe |  |  |  |
| C11 Consigner | Case CERFA correctement identifiée et justifiée |  |  |  |
| C12 Communiquer | Écart quantité / charge de plaque annoncé et expliqué en synthèse |  |  |  |

Éliminatoire de séance (reprise obligatoire, sans note punitive) : rejet volontaire de fluide à l'atmosphère · réarmement du pressostat HP sans recherche de cause · bouteille laissée sur la balance au-delà de 80 %.

Source des données techniques : notice constructeur MINIMAX-E, Advanced Test Products Europe, rév. 3 (2008), diffusée par ERM Automatismes. Aucun passage du manuel n'est reproduit.